| Разработчик: ООО «ЭкоЛаб» | Заказчик: Администрация муниципального образования Советское городское поселение Советского района Кировской области |
| --- | --- |
| Директор _________________ «______» ________________2019г. | Глава администрации ____________________Н.А.Малков «____»__________________2019г. |

Схема теплоснабжения

Советского городского поселения Советского района Кировской области на период до 2028 года

Реестр изменений для актуализации «Схемы теплоснабжения Советского городского поселения Советского района Кировской области на период до 2028 года» в 2019 году, размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования Советское городское поселение Советского района Кировской области (http:// http://admsovetsk.ru)

Схема теплоснабжения Советск

Сведения об исполнителе отчета:

| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоЛаб» |
| --- | --- |
| Юридический адрес: | 610049, Кировская область, г.Киров ул. Московская,д.90а |
| Фактический адрес: | 610913, Кировская область, г. Киров, п.Костино, ул. Парковая, д.15 |
| Телефон: | (8332) 754-054 |
| Факс: | (8332) 50-87-05 |
| E-mail | ekolab@inbox. ru, ekolab-tnergo@inbox ru. |
| Вид осуществляемой деятельности: | Разработка схем теплоснабжения |

Директор                                  _________________        Арасланов Р.Ш

Ответственный исполнитель-

Инженер                                       _______________       Сорокожердьев А.С.

Оглавление

Введение……………………………………………………………………………………….4

1.Характеристика Советского городского поселения Советского района Кировской области ……………………………………………………………………………..………….5

2.Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения …………………………………………………………6

2.1.Функциональная структура теплоснабжения …………………………………………...6

2.2. Источники тепловой энергии…………………………………………………………….7

2.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты……………………………….12

2.4. Зоны действия источников тепловой энергии …………………………………………14

2.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии ………………………………….14

2.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии …………………………………………………………………………......23

2.8. Тепловые балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом  30

2.9. Надежность теплоснабжения …………………………………………………………….31

2.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения ………………………………………………32

2.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа……………………………………………..33

3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки ………………………………………………………………………………………..33

4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии ………………………………………………………………..42

5.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них43

6.Перспективные топливные балансы ………………………………………………………..44

7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение ………..46

8. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации…48

9. Решения по бесхозяйственным тепловым сетям ………………………………………….49

Введение

Схема теплоснабжения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения Советского городского поселения Советского района Кировской области до 2028 года (далее-Схема) разработана на основании статей 6, 23 Федерального закона Российской Федерации «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ; Требований к схемам теплоснабжения; Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154

Основанием для разработки Схемы являются:

-Договор № 011013- Администрация МО ГП г.Советск по разработке схем теплоснабжения от 31 декабря 2013 года.

Материалы теплоснабжающей организации (документация по источникам тепла, данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, конструктивные данные по сетям, эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, систематическая отчетность).

- Характеристика Советского городского поселения Советского района Кировской области

Муниципальное образование Советское городское поселение представлено городом Советском, административные границы которого совпадают с границами муниципального образования (рис.1).

Город Советск является административным центром Советского района, расположенного на юге области, на её границе с республикой мари Эл. С областным центром связан дорогой регионального значения Киров-Советск-Яранск. Расстояние до г. Кирова 140км. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции – г. Котельнич -110 км.

Город занимает площадь 26,38 км2 (по паспорту муниципального образования).

2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Теплоснабжение Советского городского поселения осуществляется по  централизованной системе теплоснабжения от котельных в единственном населенном пункте в г. Советске, а так же от автономных источников теплоснабжения.

2.1. Функциональная структура теплоснабжения

Основным источником центрального теплоснабжения на нужды населения г. Советска являются ОАО «СКС», ООО «Крона», ОАО «Коммунэнерго», АО «Жильё», ОАО «Советское ремтехпредприятие», КОГУБУ СПО «Суводский лесхоз-техникум», ООО «Теплосеть».

В структуру всех организаций входят 22 котельных, работающих на твердом, мазутном и печном топливе. Общая суммарная установленная мощность данных котельных составляет 42,6 Гкал/час.

ООО «ЖКХ» снабжает тепловой энергией 172 объектов, из котовых 80 жилых домов, 75 бюджетных организаций и 17 прочих абонентов. Приботы учета тепловой энергии установлены у 141 потребителей, т.о. приборами учета снабжены 82% объектов.

Протяженность тепловых сетей в поселении составляет 10385 м.

2.2. Источники тепловой энергии

Основной задачей теплоснабжающих организаций является надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей.

Оборудование водогрейных систем котельных и тепловых сетей от них выполнены для работы по зависимой схеме теплоснабжения при расчетном графике температур сетевой воды 75/60.

Плановая величина полезного отпуска тепловой энергии в 2013 составляет 231946,8 Гкал, которая рассчитана на температуру наружного воздуха согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

В таблицах 2.1. предоставлена краткая характеристика оборудования котельной.

Таблица 2.1 – Ведомость технико-экономических характеристик котельных

| № котельной | Год ввода в экспл. котлов | Марки котлов | Марка теплосчет- чика | Наименование насосов и вентиляторов | Установленная мощность, Гкал/час | Производи-тельность, тыс. Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ОАО Советские коммунальные системы |  |  |  |  |  |  |
| Кот.№7 ул. Энгельса 17а | 2007 2018 | Квс-08к(1шт) КВР-0,63ЮД(1шт) | Магика | Дымосос ДН-9, Вентилятор дутьевой (2шт), насос 45/30 (2 шт) | 1,31 | 7,325 |
| Кот..№8 ул. Строителей 27 | 2007 2017 | Квм-1,44К (3 шт) КВМ-1,44к (1шт) | Магика | Вент.дут.ВР-300-45, дымосос ДН-9, насос КМ100-65-200 | 4,81 | 26,898 |
| Кот. №9 ул. Кирова 5 | 2008 2006 | КВНПу-0,6 (2шт) |  | Вентилятор Ц4-70, насос МК 100-80-160 | 0,92 | 5,145 |
| Кот. №11 ул. Октябрьская 70 | 2002 2013 | КВр-2,2 (2шт) КВр-0,63К(3 шт) | Магика | Дымосос ДН-11, сетевой насос (2 шт), мазутный насос, подпиточный насос | 7,98 | 44,624 |
| Кот.№6 д/с «Малышок» Ул. Кирова 113 | 2006 2008 | КВ-0,25 (2шт) |  | Насос К45/30 (2 шт) | 0,46 | 2,572 |
| ОАО Крона ( сведения без изменений) |  |  |  |  |  |  |
| Кот. № 1 «Луч» | 2010 2004 2011 | КВНПу-0,6 КВНП-1,0 КВ-Ва1,0 | Магика | Насос | 2,14 | 11864,2 |
| Кот. №2 «ДСПМК» | 2007 2006 | КВр-0,8 КВр-0,6(2шт) | Магика |  | 1,71 | 9480,2 |
| Кот.№ 3 «Электрокотельная» | 1991 2012 | ЭПЗ-100(3шт) Слон-1500 | Магика |  | 0,41 | 2273,0 |
| Кот. № 4 «ПАТО» | 2005 2007 2011 | КВНП-1,25(2шт) КВНП-1,0 КВ-Ва-1,0 | Магика |  | 3,88 | 21510,7 |
| Кот.№6 «СПТУ» | 2003 2006 | КВр-0,25(2шт) | Магика |  | 0,44 | 2439,4 |
| ОАО «Коммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Кот. №1 | 2004 2016 2016 2013 2013 2013 2010 2009 | КВр-0,93к КВр-0,8к КВр-0,8к КВр-0,8к КВр-0,8к КВр-0,8к КВр-0,3 КВр-0,7 | Магика «А2200М» | Сетевой насос NM100/200СЕ Сетевой насос К150-125-315 Насос подкачки NM40/16АЕ Вентилятор поддува ВЦ-14-46-2 (4 шт.) Дымосос ДН-11 | 5,098 | 4909,738 |
| Кот. №2 | 2013 2013 2004 | КВр-0,8к КВр-0,8к КВр-0,7 | Магика «А2200М» | Сетевой насос NM 50/20 ВЕ Сетевой насос К 80-50-200 Насос подпитки К 20/30 Вентилятор поддува ВЦ 14-46-25 Вентилятор поддува ВЦ-14 Вентилятор поддува ВЦ-14-46-2 Дымосос ВДН №9 (11х100) ПР Дымосос ДН-8 Дымосос ДН- 6,3 (3 шт.) | 1,976 | 2225,295 |
| Кот. №4 | 2004 2004 2004 1992 | КВр-0,25 КВр-0,25 КВр-0,25 Стальной сварной | Магика «А2200М» | Сетевой насос Calpeda NM 40/12 А/B Сетевой насос К 45/30 Сетевой насос К 20/30 Вентилятор поддува ВД-2,5 Вентилятор поддува ВЦ-14-46-2 Дымосос ДН-6,3 | 0,825 | 310,903 |
| Кот. №9 | 2005 2013 2014 2011 | Стальной сварной Стальной сварной КВр-0,63к КВр-0,7 | Магика «А2200М» | Насос ГВС К 8/18 Сетевой насос К-45/30 Сетевой насос Calpeda NM 50/16 А/B Сетевой насос КМ-65-50-160 Вентилятор поддува ВЦ-14-46-2 Дымосос ДН-6,3 ПР | 1,81 | 772,663 |
| Кот. №10 | 2014 2014 | КВр-0,8к КВр-0,8к | Магика «А2200М» | Сетевой насос К 45/30 Сетевой насос Calpeda NM 50/16 АЕ (2 шт.) Вентилятор поддува ВЦ14-46-2 Вентилятор поддува ВД-2,5 Дымосос ДН-6,3 ПР (2 шт.) | 1,376 | 1114,929 |
| Кот. №11 | 2004 1995 | КВр-1,16 КВС-0,8к | Магика «А2200М» | Сетевой насос Calpeda NM 40/16 A/B Сетевой насос К 45/30 Вентилятор поддува ВЦ-14-46-3,15 Дымосос ДН-6,3 ПР (3 шт.) | 1,68 | 534,578 |
| Кот. №14 | 2011 2004 2004 2011 2004 | КВр-0,8к КВС-0,8к КВС-0,8к КВС-0,8к КВС-0,8к | Магика «А2200М» | Сетевой насос К 100-80-160 Сетевой насос Calpeda NM 50/20 ВЕ Сетевой насос К 65*80*160 Вентилятор поддува ВД-2,5 (2 шт.) Вентилятор поддува ВЦ-14-46 Дымосос ДН-6.3 (3 шт.) Дымосос ДН-11,2 Дымосос ДН-3,5 | 3,408 | 2194,414 |
| КОГОБУ СПО «Суводский лесхоз-техникум» (без изменений) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Лесхоз-техникум» | 1986 2011 | Котел стальной сварочный (4шт), КВР-0,8кд(2шт) |  | Сетевой насос (2 шт) дымосос ДН | 2,82 | 15634,1 |
| ООО «Теплосеть» (без изменений) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Теплосеть» | 2011 | КВр-0,93 |  | Насос ДАВ К18/500Т, дымосос ДМ3,6 вентилятор на поддув | 0,93 | 817,4 |
| ОАО «Советское ремтехпредприятие» (без изменений) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 | 2007 2008 1992 | Сварочный трубный (3шт) |  | Сетевой насос, подпитывающий насос, дымосос, вентилятор на поддув | 1,8 | 9979,2 |
| АО «Жильё» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 |  | КВНП-1,0 КВр-0,25 |  | Дымосос ДЗ, насос К-45/30(2шт) | 1,75 | 9702,0 |
| ООО «Мясокомбинат» (без изменений) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОАО «Мясокомбинат» | 2003 | Паровой котел Е-1,0-0,9М | ВКТ-4М | Вентилятор поддува ВД-3,5, дымосос ДН-3,5, дымосос ДН-6,3, насос сетевой НМ50/16АЕ, насос ДАВ К18/500Т,насос мазутный | 1 | 5544,0 |

Тепловая нагрузка абонентов не постоянна. Она изменяется в зависимости от метеорологических условий (температуры наружного воздуха, ветра инсоляции и др), режима расхода тепла на ГВС, работы технологического оборудования и других факторов. Для обеспечения высокого качества теплоснабжения, а также экономичных режимов выработки тепла и транспорта его по тепловым сетям, выбирается соответствующий способ регулирования. На котельной используется  качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии, заключающийся в регулировании отпуска теплоты путем изменения температуры теплоснабжения на выходе из котельной при сохранении постоянным  количества (расхода) теплоносителя, подаваемого в сеть. В таблице 2.2. представлен график температур сетевой воды.

Таблица 2.2 –Температурный график сетевой воды котельной ООО «ЖКХ»

| Температура наружного воздуха, градусов С | Температура в прямой линии, градусов С | Температура в обратной линии, градусов С | Период, градусов С |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 37 | 34 | 3 |
| 7 | 38 | 34 | 4 |
| 6 | 39 | 35 | 4 |
| 5 | 40 | 36 | 4 |
| 4 | 41 | 37 | 4 |
| 3 | 42 | 37 | 5 |
| 2 | 43 | 38 | 5 |
| 1 | 44 | 39 | 5 |
| 0 | 45 | 39 | 6 |
| -1 | 46 | 40 | 6 |
| -2 | 47 | 41 | 6 |
| -3 | 48 | 42 | 6 |
| -4 | 49 | 42 | 7 |
| -5 | 50 | 43 | 7 |
| -6 | 51 | 44 | 7 |
| -7 | 52 | 44 | 8 |
| -8 | 53 | 45 | 8 |
| -9 | 54 | 46 | 8 |
| -10 | 55 | 47 | 8 |
| -11 | 56 | 47 | 9 |
| -12 | 57 | 48 | 9 |
| -13 | 58 | 49 | 9 |
| -14 | 59 | 49 | 10 |
| -15 | 60 | 50 | 10 |
| -16 | 61 | 51 | 10 |
| -17 | 61 | 51 | 10 |
| -18 | 62 | 51 | 11 |
| -19 | 63 | 52 | 11 |
| -20 | 64 | 53 | 11 |
| -21 | 65 | 53 | 12 |
| -22 | 66 | 54 | 12 |
| -23 | 67 | 55 | 12 |
| -24 | 68 | 56 | 12 |
| -25 | 68 | 56 | 13 |
| -26 | 69 | 56 | 13 |
| -27 | 70 | 57 | 13 |
| -28 | 71 | 57 | 14 |
| -29 | 72 | 58 | 14 |
| -30 | 73 | 59 | 14 |
| -31 | 73 | 59 | 14 |
| -32 | 74 | 59 | 15 |
| -33 | 75 | 60 | 15 |

2.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Прокладка тепловых сетей проводилась с 1976г. Система отопления – зависимая. Нормативный срок службы труб тепловых сетей составляет 25 лет. Общий износ тепловых сетей составляет 76%. В качестве запорной арматуры на тепловых сетях установлены фланцевые задвижки.

Протяженность и состояние тепловых сетей подземной прокладки предоставлено в таблице 2.4

Внести изменения в таблицу 2.4 – Протяженность и состояния тепловых сетей

| Теплоснабжающая организация | № котельной | Материал труб | Протяженность в двухтрубном исчислении, м. |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО Советские коммунальные системы | Котельная № 7 ул. Энгельса 17а | сталь | 0,232 |
|  | Котельная № 8 ул. Строителей 27 | сталь | 0,770 |
|  | Котельная № 9 ул. Кирова 5 | сталь | 0,661 |
|  | Котельная № 11 ул. Октябрьская,70 | сталь | 0,8494 |
|  | Котельная № 6 д/с «Малышок» ул. Кирова,113 | сталь | 0,03 |
|  | Итого: |  | 2,5424 |
| (сведения без изменений) |  |  |  |
| ООО «Крона» | Котельная № 1 «Луч» | сталь | 350,0 |
|  | Котельная № 2 «ДСПМК» | сталь | 330,0 |
|  | Котельная № 3 «Электрокотельная» | сталь | 60,0 |
|  | Котельная № 4 «ПАТО» | сталь | 880,0 |
|  | Котельная № 6 «СПТУ» | сталь | 12,0 |
|  | Итого: |  | 1632,0 |
| ( сведения внесены) |  |  |  |
| ОАО «Коммунэнерго» | Котельная 1 | Сталь | 1394,3 |
|  | Котельная 2 Педучилище | Сталь | 697 |
|  | Котельная 4 дом ветеранов | Сталь | 177 |
|  | Котельная 9 школа-интернат | Сталь | 360,5 |
|  | Котельная 10 д/с «Василек» | Сталь | 416 |
|  | Котельная 11 д/с «Полянка» | Сталь | 162,7 |
|  | Котельная 14 школа № 1 | Сталь | 1153,64 |
|  | Итого: |  |  |
| ( сведения без изменений) |  |  |  |
| КОГБУ СПО «Суводский лесхоз-техникум» | Котельная «лесхоз-техникум» | сталь | 841,0 |
|  | Итого: |  |  |
| ( сведения без изменений) |  |  |  |
| ООО «Теплосеть» | Котельная ООО «Теплосеть» | сталь | 220,0 |
|  | Итого: |  | 220,0 |
| ( сведения без изменений) |  |  |  |
| ОАО «Советское ремтехпредприятие» | Котельная №2 | сталь | 325,0 |
|  | Итого: |  | 325,0 |
| ( сведения без изменений) |  |  |  |
| АО «Жильё» | Котельная № 1 | сталь | 340,0 |
|  | Итого: |  | 340,0 |
| ( сведения без изменений) |  |  |  |
| ООО «Мясокомбинат» | Котельная ООО «Мясокомбинат» | сталь | 700,0 |
|  | Итого: |  | 700,0 |

Для диагностики состояния тепловых сетей применяется опрессовка на  прочность повышенным давлением в соответствии с п.6.211-6.2.16. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

Распоряжение Министерства энергетики и ЖКХ Кировской области от 04.09.2018г. № 52-ТП «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям от котельных ОАО «СКС» на 2019 год

Расчеты потерь тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции трубопроводов тепловых  сетей проводятся в соответствии с «Инструкцией об организации в Министерстве энергетики РФ работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008г. № 325. Регистрация Минюст России от 16.03.2009г., регистрационной № 13513.

Для определения нормируемых тепловых потерь реконструируемых, а также вновь прокладываемых участков тепловых сетей приняты нормы удельных тепловых потерь, соответствующие периоду проектирования этих участков трубопроводов.

Средства автоматизации, телемеханизации и связи присутствуют не на всех котельных.

- от назначения зданий;

- от характера производства, если это промышленные предприятия и т.д.

Советск расположен в строительно-климатическом районе ПВ. Расчётные температуры для проектирования отопления и вентиляции по СНиП «Строительная климатология» соответственно приняты и составляют -33С и -5,4С. Прогнозируемая продолжительность отопительного периода принята 225 дней.

Ожидаемые температуры наружного воздуха в отопительный период приняты как средние из соответствующих статистических значений по информации ФГБУ «Кировский ЦГМС» за последние 5 лет (2008-2012гг). В летний период, в связи с отсутствием данных, приняты по СНиП «Строительная климатология» для г. Кирова, у которого строительно-климатологический район аналогичен данному району.

2.4. Зоны действия источников тепловой энергии

Среди основных мероприятий по энергоснабжению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния  является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных  расходов в системе теплоснабжения.

Предусматривается увеличение радиусов действия существующих источников теплоснабжения, новое строительство предполагает и строительство автономных систем теплоснабжения.

2.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Количество потребляемой тепловой энергии потребителями зависит от многих факторов:

- обеспеченности населения жильем с централизованными коммуникациями;

- температуры наружного воздуха;

- от теплопроводности наружных ограждающих поверхностей зданий;

- от характера отопительного сезона;

- от назначения зданий;

- от характера производства, если это промышленные предприятия и т.д.

Советск расположен в строительно-климатическом районе ПВ. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции по СНиП  «Строительная климатология» соответственно приняты м составляют -33 градуса С и -5,4 градуса С. Прогнозируемая продолжительность отопительного периода принята 225 дней.

Ожидаемые температуры наружного воздуха в отопительный период приняты как средние из соответствующих статистических знаний по информации ФГБУ «Кировский ЦГМС» за последние 5 лет (2014-2018гг). В летний период, в связи с отсутствием данных, приняты по СНиП «Строительная климатология» для г. Кирова, у  которого строительно- климатологический район аналогичен данному району.

Таблица 2.6 – Расчет среднемесячная температуры наружного воздуха за предыдущие 5 лет 2014-2018гг.

Структура расчетной присоединенной тепловой нагрузки на отопление жилого фонда и объектов социальной сферы г. Советск предоставлена в таблице 2.7.1-2.7.8

Таблица 2.7.1 – тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии

ОАО «Советские коммунальные системы»

| Котельная | Наименование объекта | Год постройки здания | Наружный строительный объем | Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Тепловая нагрузка по счетчику , Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №7 ул. Энгельса, 17а | Адм.здание с токарными цехами | 1988 | 1666,6 | 0,03 | 192,75 |
|  | Рем.бокс автомобилей | 1988 | 441,3 |  |  |
|  | Гараж | 1988 | 2096,3 |  |  |
|  | Гараж | 1988 | 140,6 |  |  |
|  | Гараж | 1988 | 85,1 |  |  |
|  | Сварочный цех | 1988 | 299,4 |  |  |
|  | Электроцех | 1988 | 162,8 |  |  |
|  | Адм.здание ОАО "Ростелеком" |  | 5290 | 0,04 | 208,42 |
|  | Гараж ОАО "Ростелеком" |  | 711 |  |  |
|  | Аккумуляторная и дизельная |  | 391 |  |  |
|  | Адм.здание Лицея |  | 9663 | 0,06 | 316,57 |
|  | Гараж |  | 462 |  |  |
|  | Адм.здание МРИ ФНС №11 |  | 1043 | 0,01 | 73,1 |
|  | Аддм.здание Госнаркоконтроля (МО МВД России "Советский" ) |  | 943 | 0,01 | 83,1 |
|  | Гараж Госнаркоконтроля (МО МВД России "Совеский" |  | 355 |  |  |
|  | Итого: |  |  | 0,15 | 873,94 |
| Котельная № 8 ул. Строителей,27 | ул.Строителей,д.13 | 1983 | 20690 | 0,13 | 713,80 |
|  | ул.Строителей,д.17 | 1984 | 10511 | 0,07 | 396,46 |
|  | ул.Строителей,д.17а | 1976 | 10655 | 0,08 | 443,72 |
|  | ул.Строителей,д.15 | 1973 | 7894 | 0,05 | 301,51 |
|  | ул.Кошевого,д.2 | 1968 | 2041 | 0,02 | 91,49 |
|  | ул.Кошевого,д.4 | 1992 | 6864 | 0,06 | 333,30 |
|  | ул.Кошевого,д.10 | 1979 | 1520 | 0,01 | 43,99 |
|  | ул.Кошевого,д.12 | 1979 | 3221 | 0,02 | 109,07 |
|  | ул.Кошевого,д.14а | 1970 | 4800 | 0,04 | 202,66 |
|  | ул.Кошевого,д.16 | 1987 | 15060 | 0,08 | 432,72 |
|  | ул.Энергетиков,д.4 | 1976 | 1109 | 0,01 | 59,67 |
|  | Уч.корпус ГОУ СПО Инд.-пед.колледж | 1981 | 11000 | 0,12 | 672,60 |
|  | Общежитие КОГОАУ СПО ТП и НП | 1981 | 4825 | 0,00 | 0,00 |
|  | Общежитие КОГОАУ СПО ТП и НП | 1981 | 4825 | 0,00 | 0,00 |
|  | МОУ СОШ №2 (основное строение) | 1970 | 5976,8 | 0,12 | 685,78 |
|  | МОУ СОШ №2 (Пристрой №1) | 1980 | 9025,2 | 0,00 | 0,00 |
|  | МОУ СОШ №2 (Пристрой №2) | 1980 | 4417,6 | 0,00 | 0,00 |
|  | Гараж школа №2 | 1978 | 897 | 0,01 | 48,17 |
|  | Спортивный зал - мастерские | 1978 | 4101,4 | 0,04 | 208,98 |
|  | Итого: |  |  | 0,85 | 4743,92 |
| Котельная № 9 ул. Кирова, 5 | ул.Красноармейская,д.10а | 1988 | 6602 | 0,05 | 285,78 |
|  | ул.Малькова,д.3 | 1981 | 2505 | 0,02 | 84,17 |
|  | ул. Красноармейская,12 | 1930 | 1224 | 0,01 | 73,03 |
|  | ул.Кирова,д.1 адм.здание | 1912 | 2086,1 | 0,02 | 88,95 |
|  | ул.Кирова,3 адм.здание | 1912 | 3524,8 | 0,05 | 271,77 |
|  | ул.Кирова,5 адм.здание | 1976 | 5140 | 0,05 | 289,87 |
|  | гаражи администрации | 1976 | 1553,6 |  |  |
|  | Итого: |  |  | 0,20 | 1093,57 |
| Котельная №11 ул. Октябрьская, 70 | ул.Октябрьская,63а | 1990 | 6322 | 0,04 | 212,74 |
|  | ул.Кондакова,28 | 1973 | 5320 | 0,04 | 225,31 |
|  | ул.Крупской,66а | 1997 | 539 | 0,01 | 33,17 |
|  | ФГБУ "Росплазма" | 2007 | 1483 | 0,01 | 28,44 |
|  | инфекционное отделение | 1968 | 9301 | 0,09 | 482,61 |
|  | хирургический корпус | 1981 | 15993 | 0,09 | 489,92 |
|  | лечебный корпус | 1996 | 24475 | 0,13 | 699,43 |
|  | пристрой скорой помощи | 2008 | 5224 | 0,03 | 186,85 |
|  | поликлинический корпус | 1986 | 17967 | 0,10 | 552,63 |
|  | административный корпус | 1917 | 1721 | 0,01 | 59,41 |
|  | гараж | 1969 | 1577 | 0,02 | 85,30 |
|  | гараж | 1974 | 117 | 0,00 | 6,86 |
|  | гараж | 1988 | 623 | 0,00 | 0,00 |
|  | патологоанатомическое отделение | 1974 | 1092 | 0,01 | 62,49 |
|  | здание бухгалтерии | 1988 | 732 | 0,00 | 0,00 |
|  | здание столярного цеха | 1980 | 430 | 0,00 | 25,21 |
|  | Итого: |  |  | 0,56 | 3150,34 |
| Котельная № 6 д/с "Малышок" | Здание МКДОУ д/с "Малышок" |  | 6777,6 | 0,06 | 316,13 |
|  | Итого: |  |  | 0,06 | 316,13 |
|  | ВСЕГО по ОАО "СКС" |  |  | 1,81 | 10177,90 |

Таблица 2.7.2 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии (сведения без изменений)

| Котельная | Наименование объекта | Год постройки здания | Наружный строительный объем | Расчетная тепловая нагрузка на отопление , Гкал/ч | Тепловая нагрузка по счетчику, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Крона» |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 «Луч» | Ул. Энгельса,31 | 1979 | 3988 | 0,09 | 211,1 |
|  | Ул. Энгельса,23 | 1984 | 17038 | 0,29 | 688,2 |
|  | Ул. Ленина 34 | 1980 | 11538 | 0,21 | 509,1 |
|  | Ул. Кооперативная 24 | 1970 | 2824 | 0,06 | 149,4 |
|  | Адм.здание МО Советское городское. поселение | 1959 | 1560 | 0,03 | 82,7 |
|  | Итого: |  |  | 0,69 | 1640,4 |
| Котельная № 2 «ДСПМК» | Ул. Кирова,25 | 1964 | 2149 | 0,05 | 113,8 |
|  | Красноармейская,7 | 1989 | 6128 | 0,12 | 289,2 |
|  | Ул. К-Маркса28 | 1977 | 2465 | 0,05 | 130,5 |
|  | Ул. К-Маркса,17 | 2006 | 5968 | 0,12 | 281,9 |
|  | Итого: |  |  | 0,34 | 815,38 |
| Котельная № 3 «Электрокотельная» | Ул. Свердлова,156 | 1991 | 4861 | 0,109 | 259 |
|  | Итого : |  |  | 0,11 | 259,95 |
| Котельная № 4 «ПАТО» | Ул. Ленина,95 | 1976 | 3062 | 0,07 | 162,1 |
|  | Ул. Ленина,101 | 1997 | 15449 | 0,26 | 622,5 |
|  | Ул. Ленина,107а | 1979 | 13016 | 0,24 | 574,8 |
|  | Ул. Кирова,90а | 1988 | 12370 | 0,23 | 546,2 |
|  | Ул. Кирова,90б | 2008 | 6307 | 0,13 | 302,4 |
|  | Адм. здание |  | 873 | 0,02 | 39,8 |
|  | Адм. здание |  | 267,3 | 0,01 | 12,1 |
|  | Итого: |  |  | 0,95 | 2259,9 |
| Котельная № 6 «СПТУ» | Ул. Октябрьская,89 | 1965 | 2112 | 0,05 | 152,1 |
|  | Адм.здание | 1967 | 2112 | 0,05 | 229,3 |
|  | Итого: |  |  | 0,09 | 381,3 |
|  | Всего |  |  | 2,18 | 5357,01 |

Таблица 2.7.3 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии  ОАО«Коммунэнерго»

| Наименование объекта | Год постройки | Наружный строительный объем | Ориентировочное годовое количество т/энергии на отопление по договору Гкал/год | Максимальная тепловая нагрузка на отопление Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |
| МОУ ДО Дом детского творчества ул.К.Либкнехта 41 | 1950 | 1492,0 | 67,19 | 0,0277 |
| ул.Энгельса,55 Жилой дом | 1996 | 9746,1 | 551,49 | 0,2076 |
| ул.Ленина,58 Жилой дом | 1992 | 17097,6 | 933,06 | 0,3512 |
| Коршунов М.А. ул.Ленина,58 | 1992 | 237,6 | 12,96 | 0,0049 |
| ИП Светлакова С.Н. ул.Ленина,58 | 1992 | 117,1 | 6,39 | 0,0024 |
| ИП Рябова Н.В ул.Ленина,58 | 1992 | 225,8 | 12,32 | 0,0046 |
| ул.Ленина,58 ИП Минина Г.Д | 1992 | 148,3 | 8,09 | 0,0030 |
| ул.Ленина,58 ИП Яровиков | 1992 | 217,5 | 11,87 | 0,0045 |
| ул.Энгельса,61 Жилой дом | 1985 | 10888,9 | 611,38 | 0,2301 |
| ул.Кондакова,20 Жилой дом 1-2 подъезд | 1988 | 5898,3 | 330,91 | 0,1245 |
| ул.Кондакова,20 Жилой дом 3-4 подъезд | 1988 | 5680,0 | 318,66 | 0,1199 |
| ул.Энгельса,59 Жилой дом | 1984 | 11569,2 | 635,34 | 0,2391 |
| Территориальное управление Росимущества в КО ул.Энгельса,59 подвал | 1984 | 749,13 | 41,14 | 0,0155 |
| пер.Ленина,3 Жилой дом + откл.кв. | 1980 | 4014,8 | 271,95 | 0,1024 |
| ул.Ленина,78 Жилой дом | 1975 | 2701,4 | 196,21 | 0,0738 |
| ул.Ленина,80 Жилой дом | 1968 | 1598,2 | 124,99 | 0,0470 |
| ул.Ленина,82 Жилой дом | 1968 | 1624,8 | 127,24 | 0,0479 |
| ул.Ленина,84 Жилой дом | 1967 | 1782,4 | 136,70 | 0,0515 |
| ул.Ленина,86 Жилой дом | 1969 | 1623,6 | 127,09 | 0,0478 |
| ул.Ленина,88 Жилой дом | 1969 | 1948,5 | 150,58 | 0,0567 |
| ул.Ленина,90 Жилой дом | 1969 | 1621,0 | 126,57 | 0,0476 |
| ул.Ленина,92 Жилой дом | 1967 | 1952,9 | 150,71 | 0,0567 |
| ул.Кондакова,25 Жилой дом | 1970 | 1948,0 | 150,24 | 0,0565 |
| ул.Энгельса,67 Жилой дом | 1972 | 1846,0 | 144,10 | 0,0542 |
| ул.Энгельса,69 Жилой дом | 1978 | 2781,3 | 201,17 | 0,0757 |
| ул.Энгельса,71 Жилой дом | 1979 | 2325,8 | 176,03 | 0,0663 |
| ул.Энгельса,53 общежитие+откл.кв. | 1987 | 5474,5 | 335,33 | 0,1262 |
| ул. Энгельса, 65 Жилой дом | 1977 | 3030,5 | 218,91 | 0,0824 |
| ж.д. ул.К.Либкнехта,39 | 1995 | 6108,0 | 387,13 | 0,1457 |
| АО Тандер ул. Ленина, 56, магазин | 2016 |  | 115,45 | 0,0490 |
| Анцыгин А.В. ул. Кондакова 20/а | 1990 | 1915,0 | 84,10 | 0,0357 |
| ОАО "Коммунэнерго" мастерские ПК и ТС ул. Энгельса б/н |  | 900,4 | 52,02 | 0,0221 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |
| КОГОБУ СПО "Индустриально-педагогический колледж г.Советска" ул. Крупской 26 Гараж-мастерские | 1970 | 422,0 | 25,70 | 0,0129 |
| КОГОБУ СПО "Индустриально-педагогический колледж г.Советска" ул. Крупской 26 Учебный корпус со спортзалом | 1964 | 16818,0 | 686,53 | 0,2835 |
| КОГОБУ СПО "Индустриально-педагогический колледж г.Советска" ул. Крупской 26 Спортивный комплекс | 1993 | 10192,0 | 413,63 | 0,1708 |
| КОГОБУ СПО "Индустриально-педагогический колледж г.Советска" ул. Крупской 41 Общежитие | 1982 | 8351,0 | 468,08 | 0,1762 |
| КОГОБУ СПО "Индустриально-педагогический колледж г.Советска" ул. Крупской 26 музыкальное отделение | 1998 | 2071,0 | 98,44 | 0,0407 |
| Каркина Л.И. ул. Крупской 26а кв.1 Жилой дом | 1967 | 276,0 | 27,86 | 0,0105 |
| Щелканов А.Г. ул. Крупской 26а кв.2 Жилой дом | 1967 | 288,0 | 29,08 | 0,0109 |
| КОГОБУ ШИ ОВЗ г.Советска ул.Крупской, 24 ,мастерские | 1928 | 1275,0 | 72,57 | 0,0308 |
| ул.Крупской,45 Жилой дом. | 1993 | 13592,4 | 742,39 | 0,2794 |
| ООО "Советская агрофирма" ул.Крупской,45 | 1993 | 126,5 | 6,91 | 0,0026 |
| ул.Крупской,43 Жилой дом | 1988 | 10357,2 | 590,90 | 0,2224 |
| Котельная №4 |  |  |  |  |
| МО МВД России "Советский" Административное здание ул. Кирова,14 | 1989 | 4853,0 | 246,04 | 0,0967 |
| советское мово - филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Кировской области Административное здание ул. Кирова,14 | 1989 | 471,0 | 23,88 | 0,0094 |
| МУК клубного типа "Клуб ветеранов" Клуб ветеранов ул.Ленина,21 (бывший ж.д.) | 1907 | 778,2 | 35,25 | 0,0146 |
| Советское райпо филиал "Городской" ул. Ленина 23 Магазин №5, | 1936 | 1008,0 | 44,20 | 0,0188 |
| ИП Глушкова М.Ф. магазин ул. Ленина 21 (бывший ж.д.) | до 1917 | 25,6 | 1,16 | 0,0005 |
| ЧП Кузьминых Т.В. ул. Ленина, 23 Магазин (бывший ж.д.) | 1907 | 30,0 | 1,35 | 0,0006 |
| ИП Шевелев В.В. ул. Ленина 19 Кафе | до 1917 | 333,0 | 0,00 |  |
| Котельная №9 |  |  |  |  |
| МКДОУ Детский сад "Родничок" г.Советска ул. К.Маркса,58 | 1970 | 3683,0 | 202,97 | 0,0764 |
| КОГОБУ ШИ ОВЗ г.Советска ул.Красноармейская 47 , учебный корпус | 1987 | 6189,0 | 264,48 | 0,1092 |
| КОГОБУ ШИ ОВЗ г.Советска ул.Красноармейская 47 , Административное здание | 1939 | 2529,0 | 145,49 | 0,0572 |
| КОГОБУ ШИ ОВЗ г.Советска ул.Красноармейская 47 Гараж школы слабослышащих детей | 1989 | 160,3 | 0,00 |  |
| КОГОБУ ШИ ОВЗ г.Советска ул.Красноармейская 47 спальный корпус | 1939 | 4514,6 | 255,37 | 0,0961 |
| Котельная №10 |  |  |  |  |
| МКДОУ Детский сад "Василек" г.Советска ул. Кирова 32 | 1991 | 4850,0 | 267,47 | 0,1007 |
| МУК "Районный Дом народного творчества" Дом культуры, ул.К.Маркса,21 | 1977 | 9527,0 | 387,44 | 0,1600 |
| ул Кирова,29 Жилой дом | 1976 | 2270,4 | 172,32 | 0,0649 |
| ул.К-Маркса,17 Жилой дом без откл.кв. с 1.11.15 | 1975 | 3574,0 | 246,72 | 0,0929 |
| Чп Макаров И.Е. ул. Ленина, 37 | 2005 | 674,0 | 29,76 | 0,0126 |
| ИП Покашникова М.Ю ул. Ленина, 37 | 2005 | 775,5 | 34,24 | 0,0145 |
| МП Электрических сетей Гараж ул. Кирова 31 | 1992 | 463,0 | 28,23 | 0,0142 |
| МП Электрических сетей Административное здание ул. Кирова 31 |  | 1446,7 | 82,69 | 0,0325 |
| Котельная №11 |  |  |  |  |
| МОУ ООШ №4 г. Советска ул.Советская,84 Школа № 4 | до 1917 | 2542,0 | 142,73 | 0,0537 |
| МОУ ООШ №4 г. Советска ул.Советская,82а спортзал | до 1917 | 379,6 | 17,10 | 0,0073 |
| Детский сад "Полянка" г.Советск ул.Советская,84 ,а | 1984 | 6892,1 | 340,06 | 0,1280 |
| Котельная №14 |  |  |  |  |
| ФГКУ 4 отряд ФСП по КО ул.Энгельса,47 (Административное здание) | 1905 | 761,3 | 43,41 | 0,0171 |
| ФГКУ 4 отряд ФСП по КО ул.Энгельса, 47 Гараж | 1905 | 668,4 | 40,76 | 0,0205 |
| МОУ СОШ с УИОП №1 г.Советска ул. К. Либкнехта, 24 Школа № 1 | 1971 | 17539,0 | 847,05 | 0,3188 |
| МОУ СОШ с УИОП №1 г.Советска. ул. К. Либкнехта, 24а Гараж школы №1 откл. 20.08.2018 | 1972 | 132,0 | 0,00 |  |
| МБУ СШ Советского района ул.Ленина 52а, учебный корпус ДЮСШ | 1995 | 2851,0 | 135,33 | 0,0559 |
| "детская школа искусств" г Советска Школа, ул.Ленина 50 | 1964 | 8040,7 | 294,37 | 0,1216 |
| МУК "Советская МБС" ПРИБ. Школа, ул.Ленина 50, МБС | 1964 | 2334,3 | 85,46 | 0,0353 |
| ул Кирова,67 Жилой дом | 1978 | 2827,0 | 207,24 | 0,0780 |
| ул.Ленина,54 Жилой дом | 1966 | 1334,5 | 107,06 | 0,0403 |
| Блинов Д.С. ул.Ленина,54 встроенное помещение | 1966 | 174,9 | 14,03 | 0,0053 |
| ул.Энгельса,84 Жилой дом | 1978 | 2383,0 | 180,22 | 0,0678 |
| Морозов А.И. Кафе ул. Энгельса, 64 | до 1917 | 1403,0 | 59,49 | 0,0246 |
| АО Чимбулатский карьер Кооперативная, 26а | до 1917 | 333,6 | 20,39 | 0,0103 |
| АО "Русь" ул. Гараж ул. Энгельса, 87а откл. 20.08.2018 | 1980 | 144,8 | 0,00 |  |
| Колобов В.А. ул.Энгельса,56а, кв.1 Жилой дом | 1981 | 229,4 | 23,78 | 0,0090 |
| Михалёва А.Н ул.Энгельса,56а, кв.2 Жилой дом | 1981 | 228,6 | 23,70 | 0,0089 |
| ОАО "Феникс" ул.Ленина, 55а Административное здание |  | 201,0 | 9,03 | 0,0038 |
| Советское мово - филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Кировской области ул.Ленина,50, гараж | 1989 | 137,0 | 8,33 | 0,0042 |
| ОАО "ФЕНИКС" ул.Ленина,50 гараж |  | 337,0 | 20,53 | 0,0103 |
| ОАО "Коммунэнерго" контора ПК и ТС ул.Кооперативная,26а (старое здание) | до 1917 | 854,0 | 48,88 | 0,0192 |
| ОАО "Коммунэнерго" контора ПК и ТС ул.Кооперативная,26а (новое здание) | 1994 | 1494,0 | 84,92 | 0,0334 |
| ОАО "Коммунэнерго" Гараж ул. Кооперативная 26 |  | 1373,9 | 83,84 | 0,0422 |

Таблица 2.7.4 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии

| Котельная | Наименование объекта | Год постройки | Наружный строительный объем | Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Тепловая нагрузка по счетчику, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОГОБУ СПО «Суводский лесхоз-техникум» (без изменений) |  |  |  |  |  |
| Котельная «Лесхозтехникум» | Ул. Мира,26 | 1976 | 3704 | 0,09 | 222,0 |
|  | Ул. Мира 50 | 1962 | 133 | 0,00 | 7,8 |
|  | Ул. Мира 56 | 1982 | 427,5 | 0,01 | 25,2 |
|  | медпункт | 1972 | 630 | 0,01 | 32,6 |
|  | Учебный корпус ул. Мира 26а | 1989 | 16230 | 0,26 | 618,5 |
|  | Общежитие ул. Мира 38 | 1972 | 8815 | 0,19 | 470,2 |
|  | Спортивный зал | 1985 | 3900 | 0,08 | 178,3 |
|  | Студклуб | 1982 | 541 | 0,01 | 25,0 |
|  | котельная | 1989 | 2301 | 0,01 | 18,4 |
|  | лесничество | 1978 | 1337 | 0,03 | 72,5 |
|  | Здание дендрасосда | 1986 | 494 | 0,01 | 24,1 |
|  | теплица | 1986 | 420 | 0,01 | 23,8 |
|  | Учебный класс, ул. Мира 56 | 1982 | 427,5 | 0,01 | 17,0 |
|  | Итого: |  |  | 0,72 | 1735,4 |

Таблица 2.7.5 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии

| Котельная | Наименование объекта | Год постройки | Наружный строительный объем | Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Тепловая нагрузка по счетчику, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОО «Теплосеть» (без изменений) |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Теплосеть» | ж/ д. ул. Энгельса,3 | 1992 | 5326 | 0,13 | 350,7 |
|  | ж/ д. ул. Энгельса,9 | 1963 | 1727 | 0,05 | 138 |
|  | ж/д. ул.Энгельса ,9а | 1979 | 3008 | 0,08 | 218,4 |
|  | Итого |  |  | 0,28 | 707,1 |

Таблица 2.7.6 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии

| Котельная | Наименование объекта | Год постройки | Наружный строительный объем | Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Тепловая нагрузка по счетчику, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Советское ремтехпредприятие» (без изменений) |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 | ж/ д. ул. Кондакова,24 | 1992 | 4803 | 0,12 | 246,0 |
|  | ж/д. ул. Свердлова,79 | 1980 | 2939 | 0,07 | 147,4 |
|  | ж/ д.ул. Свердлова,81 | 1989 | 3291 | 0,08 | 142,5 |
|  | ж/д.Октябрьская,65а | 1999 | 4530 | 0,11 | 224,0 |
|  | Итого: |  |  | 0,38 | 760,0 |

Таблица 2.7.7 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии

| Котельная | Наименование объекта | Год постройки | Наружный строительный объем | Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Тепловая нагрузка по счетчику, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Жилье» (без изменений) |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | Общежитие, Строителей 28 | 1985 | 1762 | 0,04 | 103,0 |
|  | ж/д. Строителей 32 | 1994 | 4550 | 0,10 | 267,0 |
|  | ж/д. Строителей 32а | 1994 | 4562 | 0,10 | 268,0 |
|  | Итого: |  |  | 0,24 | 638,0 |

Таблица 2.7.8 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии

| Котельная | Наименование объекта | Год постройки | Наружный строительный объем | Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Тепловая нагрузка по счетчику, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Мясокомбинат» (без изменений) |  |  |  |  |  |
| Котельная ОАО «Мясокомбинат» | Ул. Изергина 79а | 1990 | 3346 | 0,02 | 138,1 |
|  | Ул. Изергина 79б | 1990 | 3337 | 0,02 | 137,7 |
|  | Ул. Изергина90а | 1994 | 4639 | 0,03 | 184,5 |
|  | Итого: |  |  | 0,08 | 460,3 |

2.6  Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Баланс тепловой энергии предоставлен в таблице 2.8

Таблица 2.8 – Балансы тепловой энергии источников теплоснабжения.

| Наименование показателей |  |  | Единица измерения | Период 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКС» |  |  |  |  |
| Котельная №7 Ул. Энгельса 17а |  | Производство тепловой энергии | Гкал/год | 1019,8 |
|  |  | Собственные нужды котельных | Гкал/год | 23,4 |
|  |  | Тоже в % |  | 2,1 |
|  |  | Отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 991,3 |
|  |  | Потери тепловой энергии | Гкал/год | 81,8 |
|  |  | Тоже в % |  | 4 |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии, всего: | Гкал/год | 909,5 |
|  |  | В т.ч на собственное производство | Гкал/год | 212,4 |
|  |  | сторонним потребителям: | Гкал/год | 697,1 |
|  |  | бюджетные потребители | Гкал/год | 497,4 |
|  |  | Прочие потребители | Гкал/год | 199,7 |
|  |  | население | Гкал/год | 0 |
| Котельная №8 Ул. Строителей 27 |  | Производство тепловой энергии | Гкал/год | 5751,4 |
|  |  | Собственные нужды котельных | Гкал/год | 157,0 |
|  |  | Тоже в % |  | 2,8 |
|  |  | Отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 5594,4 |
|  |  | Потери тепловой энергии | Гкал/год | 473,9 |
|  |  | Тоже в % |  | 8,5 |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии, всего: | Гкал/год | 5120,5 |
|  |  | В т.ч на собственное производство | Гкал/год | 0 |
|  |  | сторонним потребителям: | Гкал/год | 5120,5 |
|  |  | бюджетные потребители | Гкал/год | 1745,5 |
|  |  | Прочие потребители | Гкал/год | 61,4 |
|  |  | население | Гкал/год | 3313,6 |
| Котельная №9 Ул. Кирова 5 |  | Производство тепловой энергии | Гкал/год | 1280,2 |
|  |  | Собственные нужды котельных | Гкал/год | 7,8 |
|  |  | Тоже в % |  | 0,6 |
|  |  | Отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 1272,4 |
|  |  | Потери тепловой энергии | Гкал/год | 218,6 |
|  |  | Тоже в % |  | 17,2 |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии, всего: | Гкал/год | 1053,8 |
|  |  | В т.ч на собственное производство | Гкал/год | 0 |
|  |  | сторонним потребителям: | Гкал/год | 1053,8 |
|  |  | бюджетные потребители | Гкал/год | 541,0 |
|  |  | прочие потребители | Гкал/год | 65,8 |
|  |  | население | Гкал/год | 447,0 |
| Котельная №7 Ул. Октябрьская 70 |  | Производство тепловой энергии | Гкал/год | 3576,0 |
|  |  | Собственные нужды котельных | Гкал/год | 47,9 |
|  |  | Тоже в % |  | 1,3 |
|  |  | Отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 3528,1 |
|  |  | Потери тепловой энергии | Гкал/год | 301,1 |
|  |  | Тоже в % |  | 8,5 |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии, всего: | Гкал/год | 3227,0 |
|  |  | В т.ч на собственное производство | Гкал/год | 0 |
|  |  | сторонним потребителям: | Гкал/год | 3227,0 |
|  |  | бюджетные потребители | Гкал/год | 2714,5 |
|  |  | прочие потребители | Гкал/год | 0 |
|  |  | население | Гкал/год | 512,5 |
| Котельная №7 Ул. Кирова,113 |  | Производство тепловой энергии | Гкал/год | 347,3 |
|  |  | Собственные нужды котельных | Гкал/год | 6,7 |
|  |  | Тоже в % |  | 1,9 |
|  |  | Отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 340,6 |
|  |  | Потери тепловой энергии | Гкал/год | 31,6 |
|  |  | Тоже в % |  | 9,3 |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии, всего: | Гкал/год | 309,0 |
|  |  | В т.ч на собственное производство | Гкал/год | 0 |
|  |  | сторонним потребителям: | Гкал/год | 309,0 |
|  |  | бюджетные потребители | Гкал/год | 309,0 |
|  |  | Прочие потребители | Гкал/год | 0 |
|  |  | население | Гкал/год | 0 |
| ОО «Крона» ( без изменений) |  |  |  |  |
| Котельная №1 «Луч» |  | Производство тепловой энергии | Гкал/год | 1311,23 |
|  |  | Собственные нужды котельных | Гкал/год | 34,88 |
|  |  | Тоже в % |  | 2,66 |
|  |  | Отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 1276,35 |
|  |  | Потери тепловой энергии | Гкал/год | 0,00 |
|  |  | Тоже в % |  | 0,00 |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии, всего: | Гкал/год | 1276,35 |
|  |  | В т.ч на собственное производство | Гкал/год | 0,00 |
|  |  | сторонним потребителям: | Гкал/год | 1276,35 |
|  |  | бюджетные потребители | Гкал/год | 90,23 |
|  |  | Прочие потребители | Гкал/год | 0,00 |
|  |  | население | Гкал/год | 1186,12 |
| Котельная №2 «ДСПМК» |  | Производство тепловой энергии | Гкал/год | 775,49 |
|  |  | Собственные нужды котельных | Гкал/год | 18,92 |
|  |  | Тоже в % |  | 2,44 |
|  |  | Отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 756,57 |
|  |  | Потери тепловой энергии | Гкал/год | 0,00 |
|  |  | Тоже в % |  | 0,00 |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии, всего: | Гкал/год | 909,5 |
|  |  | В т.ч на собственное производство | Гкал/год | 756,57 |
|  |  | сторонним потребителям: | Гкал/год | 697,1 |
|  |  | бюджетные потребители | Гкал/год | 0,00 |
|  |  | Прочие потребители | Гкал/год | 0,00 |
|  |  | население | Гкал/год | 756,57 |
| Котельная №3 «Электрокотельная» |  | Производство тепловой энергии | Гкал/год | 197,62 |
|  |  | Собственные нужды котельных | Гкал/год | 4,73 |
|  |  | Тоже в % |  | 2,39 |
|  |  | Отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 192,89 |
|  |  | Потери тепловой энергии | Гкал/год | 0,00 |
|  |  | Тоже в % |  | 0,00 |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии, всего: | Гкал/год | 192,89 |
|  |  | В т.ч на собственное производство | Гкал/год | 0,00 |
|  |  | сторонним потребителям: | Гкал/год | 192,89 |
|  |  | бюджетные потребители | Гкал/год | 0,00 |
|  |  | Прочие потребители | Гкал/год | 0,00 |
|  |  | население | Гкал/год | 192,89 |
| Котельная №4 «ПАТО» | Производство тепловой энергии |  | Гкал/год | 1795,32 |
|  | Собственные нужды котельных |  | Гкал/год | 42,93 |
|  | Тоже в % |  |  | 2,39 |
|  | Отпуск тепловой энергии |  | Гкал/год | 1752,39 |
|  | Потери тепловой энергии |  | Гкал/год | 0,00 |
|  | Тоже в % |  |  | 0,00 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, всего: |  | Гкал/год | 1752,39 |
|  | В т.ч на собственное производство |  | Гкал/год | 0,00 |
|  | сторонним потребителям: |  | Гкал/год | 1752,39 |
|  | бюджетные потребители |  | Гкал/год | 0,00 |
|  | Прочие потребители |  | Гкал/год | 142,78 |
|  | население |  | Гкал/год | 1609,61 |
| Котельная №6 «СПТУ» | Производство тепловой энергии |  | Гкал/год | 390,66 |
|  | Собственные нужды котельных |  | Гкал/год | 9,34 |
|  | Тоже в % |  |  | 2,39 |
|  | Отпуск тепловой энергии |  | Гкал/год | 381,32 |
|  | Потери тепловой энергии |  | Гкал/год | 0,00 |
|  | Тоже в % |  |  | 0,00 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, всего: |  | Гкал/год | 381,32 |
|  | В т.ч на собственное производство |  | Гкал/год | 0,00 |
|  | сторонним потребителям: |  | Гкал/год | 381,32 |
|  | бюджетные потребители |  | Гкал/год | 229,26 |
|  | Прочие потребители |  | Гкал/год | 0,00 |
|  | население |  | Гкал/год | 152,06 |

Таблица 2.8 – Балансы тепловой энергии источников теплоснабжения ОАО «Коммунэнерго»

| Котельная |  |  | Наименование показателей |  | Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  | Произведено тепловой энергии |  | 4909,738 |  |
|  |  |  | Собственные нужды котельных |  | 214,12 |  |
|  |  |  | Тоже в % |  | 4,56 |  |
|  |  |  | Отпуск тепловой энергии |  | 4695,618 |  |
|  |  |  | Потери тепловой энергии |  | 346,801 |  |
|  |  |  | Тоже в % |  | 7,386 |  |
|  |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии, всего: |  | 4348,817 |  |
|  |  |  | В т.ч. на собственное производство |  | 45,4 |  |
|  |  |  | Сторонним потребителям |  | 4317,39 |  |
|  |  |  | Бюджетные потребители |  | 83,1 |  |
|  |  |  | Прочие потребители |  | 169,7 |  |
|  |  |  | Население |  | 4019,21 |  |
| Котельная №2 |  |  | Произведено тепловой энергии |  | 2225,295 |  |
|  |  |  | Собственные нужды котельных |  | 97,048 |  |
|  |  |  | Тоже в % |  | 4,56 |  |
|  |  |  | Отпуск тепловой энергии |  | 2128,247 |  |
|  |  |  | Потери тепловой энергии |  | 170,615 |  |
|  |  |  | Тоже в % |  | 8,3 |  |
|  |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии, всего: |  | 1957,632 |  |
|  |  |  | В т.ч. на собственное производство |  | - |  |
|  |  |  | Сторонним потребителям |  | 1957,632 |  |
|  |  |  | Бюджетные потребители |  | 1110,07 |  |
|  |  |  | Прочие потребители |  | - |  |
|  |  |  | Население |  | 847,56 |  |
| Котельная №4 |  |  | Произведено тепловой энергии |  | 310,903 |  |
|  |  |  | Собственные нужды котельных |  | 13,559 |  |
|  |  |  | Тоже в % |  | 4,56 |  |
|  |  |  | Отпуск тепловой энергии |  | 297,345 |  |
|  |  |  | Потери тепловой энергии |  | 30,571 |  |
|  |  |  | Тоже в % |  | 10,3 |  |
|  |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии, всего: |  | 266,774 |  |
|  |  |  | В т.ч. на собственное производство |  | - |  |
|  |  |  | Сторонним потребителям |  | 266,77 |  |
|  |  |  | Бюджетные потребители |  | 226,45 |  |
|  |  |  | Прочие потребители |  | 40,33 |  |
|  |  |  | Население |  | - |  |
| Котельная №9 |  |  | Произведено тепловой энергии |  | 772,663 |  |
|  |  |  | Собственные нужды котельных |  | 33,697 |  |
|  |  |  | Тоже в % |  | 4,56 |  |
|  |  |  | Отпуск тепловой энергии |  | 738,966 |  |
|  |  |  | Потери тепловой энергии |  | 77,968 |  |
|  |  |  | Тоже в % |  | 10,5 |  |
|  |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии, всего: |  | 660,998 |  |
|  |  |  | В т.ч. на собственное производство |  | - |  |
|  |  |  | Сторонним потребителям |  | - |  |
|  |  |  | Бюджетные потребители |  | 637,17 |  |
|  |  |  | Прочие потребители |  | - |  |
|  |  |  | Население |  | - |  |
| Котельная №10 |  |  | Произведено тепловой энергии |  | 1114,929 |  |
|  |  |  | Собственные нужды котельных |  | 48,624 |  |
|  |  |  | Тоже в % |  | 4,56 |  |
|  |  |  | Отпуск тепловой энергии |  | 1066,305 |  |
|  |  |  | Потери тепловой энергии |  | 95,523 |  |
|  |  |  | Тоже в % |  | 9 |  |
|  |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии, всего: |  | 970,782 |  |
|  |  |  | В т.ч. на собственное производство |  | 97,14 |  |
|  |  |  | Сторонним потребителям |  | - |  |
|  |  |  | Бюджетные потребители |  | 553,3 |  |
|  |  |  | Прочие потребители |  | 49,92 |  |
|  |  |  | Население |  | 270,43 |  |
| Котельная №11 |  |  | Произведено тепловой энергии |  | 534,578 |  |
|  |  |  | Собственные нужды котельных |  | 23,314 |  |
|  |  |  | Тоже в % |  | 4,56 |  |
|  |  |  | Отпуск тепловой энергии |  | 511,264 |  |
|  |  |  | Потери тепловой энергии |  | 45,840 |  |
|  |  |  | Тоже в % |  | 9 |  |
|  |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии, всего: |  | 465,424 |  |
|  |  |  | В т.ч. на собственное производство |  | - |  |
|  |  |  | Сторонним потребителям |  | - |  |
|  |  |  | Бюджетные потребители |  | 465,42 |  |
|  |  |  | Прочие потребители |  | - |  |
|  |  |  | Население |  | - |  |
| Котельная №14 |  |  | Произведено тепловой энергии |  | 2194,414 |  |
|  |  |  | Собственные нужды котельных |  | 95,701 |  |
|  |  |  | Тоже в % |  | 4,56 |  |
|  |  |  | Отпуск тепловой энергии |  | 2098,713 |  |
|  |  |  | Потери тепловой энергии |  | 238,98 |  |
|  |  |  | Тоже в % |  | 11,39 |  |
|  |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии, всего: |  | 1859,733 |  |
|  |  |  | В т.ч. на собственное производство |  | 189,25 |  |
|  |  |  | Сторонним потребителям |  | - |  |
|  |  |  | Бюджетные потребители |  | 1128,9 |  |
|  |  |  | Прочие потребители |  | 102,28 |  |
|  |  |  | Население |  | 401,18 |  |
|  | КОГОБУ СПО «Суводский лесхоз-техникум» (без изменений) |  |  |  |  |  |
|  | Котельная «Лесхоз-техникум» | Производство тепловой энергии |  | Гкал/год |  | 1930,40 |
|  |  | Собственные нужды котельных |  | Гкал/год |  | 45,00 |
|  |  | Тоже в % |  |  |  | 2,30 |
|  |  | Отпуск тепловой энергии |  | Гкал/год |  | 1885,40 |
|  |  | Потери тепловой энергии |  | Гкал/год |  | 150,00 |
|  |  | Тоже в % |  |  |  | 7,80 |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии, всего: |  | Гкал/год |  | 1735,40 |
|  |  | В т.ч на собственное производство |  | Гкал/год |  | 1447,70 |
|  |  | сторонним потребителям: |  | Гкал/год |  | 1735,40 |
|  |  | бюджетные потребители |  | Гкал/год |  | 32,60 |
|  |  | Прочие потребители |  | Гкал/год |  | 0,00 |
|  |  | население |  | Гкал/год |  | 255,00 |
|  | ООО «Теплосеть» |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №7 ООО «Теплосеть» | Производство тепловой энергии |  | Гкал/год |  | 817,70 |
|  |  | Собственные нужды котельных |  | Гкал/год |  | 41,60 |
|  |  | Тоже в % |  |  |  | 5,10 |
|  |  | Отпуск тепловой энергии |  | Гкал/год |  | 776,10 |
|  |  | Потери тепловой энергии |  | Гкал/год |  | 69,00 |
|  |  | Тоже в % |  |  |  | 8,40 |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии, всего: |  | Гкал/год |  | 707,10 |
|  |  | В т.ч на собственное производство |  | Гкал/год |  | 0,00 |
|  |  | сторонним потребителям: |  | Гкал/год |  | 707,10 |
|  |  | бюджетные потребители |  | Гкал/год |  | 0,00 |
|  |  | Прочие потребители |  | Гкал/год |  | 0,00 |
|  |  | население |  | Гкал/год |  | 707,10 |
|  | ООО «Советское ремтехпредприятие» |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №2 | Производство тепловой энергии |  | Гкал/год |  | 760,00 |
|  |  | Собственные нужды котельных |  | Гкал/год |  | 0,00 |
|  |  | Тоже в % |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Отпуск тепловой энергии |  | Гкал/год |  | 760,00 |
|  |  | Потери тепловой энергии |  | Гкал/год |  | 0,00 |
|  |  | Тоже в % |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии, всего: |  | Гкал/год |  | 760,00 |
|  |  | В т.ч на собственное производство |  | Гкал/год |  | 0,00 |
|  |  | сторонним потребителям: |  | Гкал/год |  | 760,00 |
|  |  | бюджетные потребители |  | Гкал/год |  | 0,00 |
|  |  | Прочие потребители |  | Гкал/год |  | 0,00 |
|  |  | население |  | Гкал/год |  | 760,00 |
|  | ООО «Жилье» (без изменений) |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1 | Производство тепловой энергии |  | Гкал/год |  | 670,28 |
|  |  | Собственные нужды котельных |  | Гкал/год |  | 13,14 |
|  |  | Тоже в % |  |  |  | 2,00 |
|  |  | Отпуск тепловой энергии |  | Гкал/год |  | 657,14 |
|  |  | Потери тепловой энергии |  | Гкал/год |  | 19,14 |
|  |  | Тоже в % |  |  |  | 3,00 |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии, всего: |  | Гкал/год |  | 638,00 |
|  |  | В т.ч на собственное производство |  | Гкал/год |  | 0,00 |
|  |  | сторонним потребителям: |  | Гкал/год |  | 638,00 |
|  |  | бюджетные потребители |  | Гкал/год |  | 0,00 |
|  |  | Прочие потребители |  | Гкал/год |  | 0,00 |
|  |  | население |  | Гкал/год |  | 638,00 |
|  | ОАО «Мясокомбинат» (без изменений) |  |  |  |  |  |
|  | Котельная ОАО «Мясокомбинат» | Производство тепловой энергии |  | Гкал/год |  | 460,34 |
|  |  | Собственные нужды котельных |  | Гкал/год |  | 0,00 |
|  |  | Тоже в % |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Отпуск тепловой энергии |  | Гкал/год |  | 460,34 |
|  |  | Потери тепловой энергии |  | Гкал/год |  | 0,00 |
|  |  | Тоже в % |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии, всего: |  | Гкал/год |  | 460,34 |
|  |  | В т.ч на собственное производство |  | Гкал/год |  | 0,00 |
|  |  | сторонним потребителям: |  | Гкал/год |  | 460,34 |
|  |  | бюджетные потребители |  | Гкал/год |  | 0,00 |
|  |  | Прочие потребители |  | Гкал/год |  | 0,00 |
|  |  | население |  | Гкал/год |  | 460,34 |

2.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

В таблице 2.9 предоставлены топливные балансы источника тепловой энергии и системы обеспечения топливом.

Таблица 2.9 - Топливные балансы источника тепловой энергии.

| Наименование источника тепловой энергии | Вид используемого топлива | Потребление топлива , т.н.т. 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКС» |  |  |  |
| Котельная № 7 ул. Энгельса 17а | Уголь каменный | 321 |  |
| Котельная № 8 ул. Строителей 27 |  | 1683,3 |  |
| Котельная № 9 ул. Кирова 5 | Печное топливо | 194,9 |  |
| Котельная № 11 ул. Октябрьская,70 | Печное топливо | 18,5 |  |
|  | Уголь каменный | 1166,7 |  |
| Котельная № 6 д/сад «Малышок» ул. Кирова,113 | дрова | 512,5 |  |
| ОАО «Коммунэнерго |  |  |  |
| Котельная № 1 | Уголь каменный | 1042,98т.у.т./год |  |
| Котельная № 2 | Уголь каменный | 452 |  |
| Котельная №4 | Уголь каменный | 73,41 |  |
| Котельная № 9 | Уголь катенный | 170,48 |  |
| Котельная № 10 | Уголь каменный | 221,22 |  |
| Котельная №11 | Уголь каменный | 123,18 |  |
| Котельная № 14 | Уголь каменный | 455,66 |  |
| КОГОБУ СПО «Суводский лесхоз-техникум» (без изменений) |  |  |  |
| Котельная «Лесхоз-техникум» | Уголь каменный | 343 |  |
| ООО «Теплосеть» (без изменений) |  |  |  |
| Котельная | дрова | 612 |  |
| ООО «Советское ремтехпредприятие» (без изменений) |  |  |  |
| Котельная №2 | дрова | 610 |  |
| ОО «Жилье» (без изменений) |  |  |  |
| Котельная №1 | дрова | 139 |  |
| ОАО «Мясокомбинат» (без изменений) |  |  |  |
| Котельная ОАО «Мясокомбинат» | Мазут | 301 |  |
|  | Печное топливо | 50 |  |

2.9 Надежность теплоснабжения

Надежность системы теплоснабжения- способность производить, транспортировать и распределять среди потребителей в необходимых количествах теплоноситель с соблюдением заданных параметров при нормальных условиях эксплуатации. Понятие надежности систем теплоснабжения базируется на вероятностной оценке работы системы, что в свою очередь связано с вероятностной оценкой продолжительности работы ее элементов, которая определяется законом распределения времени этой работы. Главный критерий надежности систем – безотказная работа элемента(системы) в течение расчетного времени. Система теплоснабжения относится к сооружениям, обслуживающим человека, ее отказ влечет недопустимые для него изменения окружающей среды.

Система теплоснабжения – сложное техническое сооружение, поэтому ее надежность оценивается показателем качества функционирования. Если все элементы системы исправны, то исправна и она в целом. Для повышения надежности системы теплоснабжения  г. Советск необходимы качественная эксплуатация, текущий и капитальный ремонты.

Действующие системы теплоснабжения г. Советск в настоящее время требуют модернизации, необходимо повсеместное повышение уровня технической надежности системы теплоснабжения.

2.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Стоимость тепловой энергии для потребителей складывается из затрат на производство тепла и стоимости услуг по передаче тепла на основании утвержденных тарифов. Динамика утвержденных тарифов указана в таблице 2.11

Таблица 2.11 – Динамика утвержденных тарифов

| Теплоснабжающая организация |  | Год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 |
| ОАО «СКС» | Ул. Энгельса,17а, Ул. Строителей 27 | 3201,80 | 4038,80 |
|  | Ул. Кирова,5 Ул. Октябрьская,70 | 3662,70 | 3819,80 |

| Теплоснабжающая организация | Единица измерения | Год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 |
| ОАО «Коммунэнерго» | руб./Гкал | 3427,81 | 4192,44 |

(сведения без изменений)

| Теплоснабжающая организация | Единица измерения | Год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 |
| ОАО «Крона» | руб./Гкал | 2069,90 | 2290,30 |
| КОГОБУ СПО «Суводский лесхоз-техникум» | руб./Гкал | 2345,7 | 2440,90 |
| ООО «Теплосеть» | руб./Гкал | 1486,4 | 1709,10 |
| ООО «Советское рамтехпредприятие» | руб./Гкал | 2052 | 2183,90 |
| ООО «Жилье» | руб./Гкал | 2176 | 2323,20 |
| ОАО «Мясокомбинат» | руб./Гкал | 2298,8 | 2409,56 |

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей отсутствует.

2.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

В г. Советск существуют следующие технические и технологические проблемы систем теплоснабжения:

- высокая степень износа тепловых сетей;

- неудовлетворительное техническое состояние тепловых сетей, нарушение тепловой изоляции и высокие потери тепловой энергии;

- нарушение гидравлических режимов тепловых сетей;

- низкая интенсивность перекладки тепловых сетей

- низкая степень охвата жилых зданий приборным учетом потребления тепловой энергии;

-отсутствие автоматических средств регулирования теплопотребления у абонентов;

-износ основного оборудования котельной.

3.Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

На момент разработки схемы теплоснабжения, присутствуют данные по перспективным нагрузкам. Перспективные балансы тепловой мощности, необходимые для передачи от источника тепловой энергии до потребления в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

-регулирование отпуска тепловой энергии в тепловой сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменятся с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

-сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения  будет зависеть от темпа  работ по реконструкции тепловых сетей.

- присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться как к индивидуальным (автономным) системам теплоснабжения так и централизованной системе теплоснабжения.

-демографическая ситуация в поселении, наблюдается убыль населения, но перспектива в подключении новых абонентов существует.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки представлено в таблице 3.2.

|  | таб. 3.2 Балансы тепловой энергии источников теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная | Наименование показателей |  | Единица измерения | 2018г. - факт |  | 2019-2023г. (прогноз) |  |
|  | ОАО «СКС» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №7 ул. Энгельса,17а | Произведено тепловой энергии |  | Гкал/год | 1019,8 |  | 998,6 |  |
|  |  | Собственные нужды котельных |  | Гкал/год | 28,5 |  | 33,2 |  |
|  |  | тоже в % |  |  | 2,8 |  | 3,3 |  |
|  |  | Отпуск тепловой энергии |  | Гкал/год | 991,3 |  | 965,4 |  |
|  |  | Потери тепловой энергии |  | Гкал/год | 81,8 |  | 91,5 |  |
|  |  | тоже в % |  |  | 8,3 |  | 9,5 |  |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии, всего: |  | Гкал/год | 909,5 |  | 873,9 |  |
|  |  | в т.ч. на собственное производство |  | Гкал/год | 212,4 |  | 192,8 |  |
|  |  | сторонним потребителям: |  | Гкал/год | 697,1 |  | 681,1 |  |
|  |  | бюджетные потребители |  | Гкал/год | 497,4 |  | 472,8 |  |
|  |  | прочие потребители |  | Гкал/год | 199,7 |  | 208,3 |  |
|  |  | население |  | Гкал/год | 0 |  | 0 |  |
|  | Котельная №8 ул. Строителей,27 | Произведено тепловой энергии |  | Гкал/год | 5751,4 |  | 5343,9 |  |
|  |  | Собственные нужды котельных |  | Гкал/год | 157 |  | 153,6 |  |
|  |  | тоже в % |  |  | 2,8 |  | 2,9 |  |
|  |  | Отпуск тепловой энергии |  | Гкал/год | 5594,4 |  | 5190,3 |  |
|  |  | Потери тепловой энергии |  | Гкал/год | 473,9 |  | 446,3 |  |
|  |  | тоже в % |  |  | 8,5 |  | 8,6 |  |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии, всего: |  | Гкал/год | 5120,5 |  | 4744 |  |
|  |  | в т.ч. на собственное производство |  | Гкал/год | 0 |  | 0 |  |
|  |  | сторонним потребителям: |  | Гкал/год | 5120,5 |  | 4744 |  |
|  |  | бюджетные потребители |  | Гкал/год | 1745,5 |  | 1615,6 |  |
|  |  | прочие потребители |  | Гкал/год | 61,4 |  | 0 |  |
|  |  | население |  | Гкал/год | 3313,6 |  | 3128,4 |  |
|  | Котельная №9 ул. Кирова,5 | Произведено тепловой энергии |  | Гкал/год | 1280,2 |  | 1308,3 |  |
|  |  | Собственные нужды котельных |  | Гкал/год | 7,8 |  | 8,8 |  |
|  |  | тоже в % |  |  | 0,6 |  | 0,7 |  |
|  |  | Отпуск тепловой энергии |  | Гкал/год | 1272,4 |  | 1299,5 |  |
|  |  | Потери тепловой энергии |  | Гкал/год | 218,6 |  | 205,9 |  |
|  |  | тоже в % |  |  | 17,2 |  | 15,8 |  |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии, всего: |  | Гкал/год | 1053,8 |  | 1093,6 |  |
|  |  | в т.ч. на собственное производство |  | Гкал/год | 0 |  | 0 |  |
|  |  | сторонним потребителям: |  | Гкал/год | 1053,8 |  | 1093,6 |  |
|  |  | бюджетные потребители |  | Гкал/год | 541 |  | 650,6 |  |
|  |  | прочие потребители |  | Гкал/год | 65,8 |  | 0 |  |
|  |  | население |  | Гкал/год | 447 |  | 443 |  |
|  | Котельная №11 ул. Октябрьская,70 | Произведено тепловой энергии |  | Гкал/год | 3576 |  | 3585 |  |
|  |  | Собственные нужды котельных |  | Гкал/год | 47,9 |  | 44,7 |  |
|  |  | тоже в % |  |  | 1,3 |  | 1,2 |  |
|  |  | Отпуск тепловой энергии |  | Гкал/год | 3528,1 |  | 3540,3 |  |
|  |  | Потери тепловой энергии |  | Гкал/год | 301,1 |  | 390 |  |
|  |  | тоже в % |  |  | 8,5 |  | 11 |  |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии, всего: |  | Гкал/год | 3227 |  | 3150,3 |  |
|  |  | в т.ч. на собственное производство |  | Гкал/год | 0 |  | 0 |  |
|  |  | сторонним потребителям: |  | Гкал/год | 3227 |  | 3150,3 |  |
|  |  | бюджетные потребители |  | Гкал/год | 2714,5 |  | 2679,1 |  |
|  |  | прочие потребители |  | Гкал/год | 0 |  | 0 |  |
|  |  | население |  | Гкал/год | 512,5 |  | 471,2 |  |
|  | Котельная №6 ул. Кирова,113 (д/с "Малышок") | Произведено тепловой энергии |  | Гкал/год | 347,3 |  | 333,5 |  |
|  |  | Собственные нужды котельных |  | Гкал/год | 6,7 |  | 5,7 |  |
|  |  | тоже в % |  |  | 1,9 |  | 1,7 |  |
|  |  | Отпуск тепловой энергии |  | Гкал/год | 340,6 |  | 327,8 |  |
|  |  | Потери тепловой энергии |  | Гкал/год | 31,6 |  | 11,7 |  |
|  |  | тоже в % |  |  | 9,3 |  | 3,6 |  |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии, всего: |  | Гкал/год | 309 |  | 316,1 |  |
|  |  | в т.ч. на собственное производство |  | Гкал/год | 0 |  | 0 |  |
|  |  | сторонним потребителям: |  | Гкал/год | 309 |  | 316,1 |  |
|  |  | бюджетные потребители |  | Гкал/год | 309 |  | 316,1 |  |
|  |  | прочие потребители |  | Гкал/год | 0 |  | 0 |  |
|  |  | население |  | Гкал/год | 0 |  | 0 |  |
|  | ОАО «Крона» (без изменений) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная | Наименование показателей |  | Единица измерения | 2016-2020 |  | 2020-2028 |  |
|  | Котельная № 1 Луч | Произведено тепловой энергии |  | Гкал/год | 1391,1 |  | 1432,8 |  |
|  |  | Собственные нужды котельных |  | Гкал/год | 37,0 |  | 38,1 |  |
|  |  | тоже в % |  |  | 2,7 |  | 2,7 |  |
|  |  | Отпуск тепловой энергии |  | Гкал/год | 1354,1 |  | 1394,7 |  |
|  |  | Потери тепловой энергии |  | Гкал/год | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | тоже в % |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии, всего: |  | Гкал/год | 1354,1 |  | 1394,7 |  |
|  |  | в т.ч. на собственное производство |  | Гкал/год | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | сторонним потребителям: |  | Гкал/год | 1354,1 |  | 1394,7 |  |
|  |  | бюджетные потребители |  | Гкал/год | 95,7 |  | 98,6 |  |
|  |  | прочие потребители |  | Гкал/год | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | население |  | Гкал/год | 1258,4 |  | 1296,1 |  |
|  | Котельная №2 «ДСПМК» | Произведено тепловой энергии |  | Гкал/год | 822,7 |  | 847,4 |  |
|  |  | Собственные нужды котельных |  | Гкал/год | 20,1 |  | 20,7 |  |
|  |  | тоже в % |  |  | 2,4 |  | 2,4 |  |
|  |  | Отпуск тепловой энергии |  | Гкал/год | 802,6 |  | 826,7 |  |
|  |  | Потери тепловой энергии |  | Гкал/год | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | тоже в % |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии, всего: |  | Гкал/год | 802,6 |  | 826,7 |  |
|  |  | в т.ч. на собственное производство |  | Гкал/год | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | сторонним потребителям: |  | Гкал/год | 802,6 |  | 826,7 |  |
|  |  | бюджетные потребители |  | Гкал/год | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | прочие потребители |  | Гкал/год | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | население |  | Гкал/год | 802,6 |  | 826,7 |  |
|  | Котельная №3 «Электрокотельная» | Произведено тепловой энергии |  | Гкал/год | 209,7 |  | 215,9 |  |
|  |  | Собственные нужды котельных |  | Гкал/год | 4,7 |  | 4,7 |  |
|  |  | тоже в % |  |  | 2,5 |  | 2,6 |  |
|  |  | Отпуск тепловой энергии |  | Гкал/год | 204,6 |  | 210,8 |  |
|  |  | Потери тепловой энергии |  | Гкал/год | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | тоже в % |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии, всего: |  | Гкал/год | 204,6 |  | 210,8 |  |
|  |  | в т.ч. на собственное производство |  | Гкал/год | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | сторонним потребителям: |  | Гкал/год | 204,6 |  | 210,8 |  |
|  |  | бюджетные потребители |  | Гкал/год | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | прочие потребители |  | Гкал/год | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | население |  | Гкал/год | 204,6 |  | 210,8 |  |
|  | Котельная №4 «ПАТО» | Произведено тепловой энергии |  | Гкал/год | 1904,7 |  | 1961,8 |  |
|  |  | Собственные нужды котельных |  | Гкал/год | 45,5 |  | 46,9 |  |
|  |  | тоже в % |  |  | 2,4 |  | 2,4 |  |
|  |  | Отпуск тепловой энергии |  | Гкал/год | 1859,1 |  | 1914,9 |  |
|  |  | Потери тепловой энергии |  | Гкал/год | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | тоже в % |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии, всего: |  | Гкал/год | 1859,1 |  | 1914,9 |  |
|  |  | в т.ч. на собственное производство |  | Гкал/год | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | сторонним потребителям: |  | Гкал/год | 1859,1 |  | 1914,9 |  |
|  |  | бюджетные потребители |  | Гкал/год | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | прочие потребители |  | Гкал/год | 151,5 |  | 156,0 |  |
|  |  | население |  | Гкал/год | 1707,6 |  | 1758,9 |  |
|  | Котельная №6 «СПТУ» | Произведено тепловой энергии |  | Гкал/год | 414,5 |  | 426,9 |  |
|  |  | Собственные нужды котельных |  | Гкал/год | 9,9 |  | 10,2 |  |
|  |  | тоже в % |  |  | 2,4 |  | 2,4 |  |
|  |  | Отпуск тепловой энергии |  | Гкал/год | 404,5 |  | 416,7 |  |
|  |  | Потери тепловой энергии |  | Гкал/год | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | тоже в % |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Полезный отпуск тепловой энергии, всего: |  | Гкал/год | 404,5 |  | 416,7 |  |
|  |  | в т.ч. на собственное производство |  | Гкал/год | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | сторонним потребителям: |  | Гкал/год | 404,5 |  | 416,7 |  |
|  |  | бюджетные потребители |  | Гкал/год | 243,2 |  | 250,5 |  |
|  |  | прочие потребители |  | Гкал/год | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | население |  | Гкал/год | 161,3 |  | 166,2 |  |
|  | ОАО «Коммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная |  |  | Наименование показателей на период с 2019 до 2028гг. |  |  | Гкал/год |  |  |
| Котельная №1 |  |  | Произведено тепловой энергии |  |  | 4909,738 |  |  |
|  |  |  | Собственные нужды котельных |  |  | 214,12 |  |  |
|  |  |  | Тоже в % |  |  | 4,56 |  |  |
|  |  |  | Отпуск тепловой энергии |  |  | 4695,618 |  |  |
|  |  |  | Потери тепловой энергии |  |  | 346,801 |  |  |
|  |  |  | Тоже в % |  |  | 7,386 |  |  |
|  |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии, всего: |  |  | 4348,817 |  |  |
|  |  |  | В т.ч. на собственное производство |  |  | 45,4 |  |  |
|  |  |  | Сторонним потребителям |  |  | 4317,39 |  |  |
|  |  |  | Бюджетные потребители |  |  | 83,1 |  |  |
|  |  |  | Прочие потребители |  |  | 169,7 |  |  |
|  |  |  | Население |  |  | 4019,21 |  |  |
| Котельная №2 |  |  | Произведено тепловой энергии |  |  | 2225,295 |  |  |
|  |  |  | Собственные нужды котельных |  |  | 97,048 |  |  |
|  |  |  | Тоже в % |  |  | 4,56 |  |  |
|  |  |  | Отпуск тепловой энергии |  |  | 2128,247 |  |  |
|  |  |  | Потери тепловой энергии |  |  | 170,615 |  |  |
|  |  |  | Тоже в % |  |  | 8,3 |  |  |
|  |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии, всего: |  |  | 1957,632 |  |  |
|  |  |  | В т.ч. на собственное производство |  |  | - |  |  |
|  |  |  | Сторонним потребителям |  |  | 1957,632 |  |  |
|  |  |  | Бюджетные потребители |  |  | 1110,07 |  |  |
|  |  |  | Прочие потребители |  |  | - |  |  |
|  |  |  | Население |  |  | 847,56 |  |  |
| Котельная №4 |  |  | Произведено тепловой энергии |  |  | 310,903 |  |  |
|  |  |  | Собственные нужды котельных |  |  | 13,559 |  |  |
|  |  |  | Тоже в % |  |  | 4,56 |  |  |
|  |  |  | Отпуск тепловой энергии |  |  | 297,345 |  |  |
|  |  |  | Потери тепловой энергии |  |  | 30,571 |  |  |
|  |  |  | Тоже в % |  |  | 10,3 |  |  |
|  |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии, всего: |  |  | 266,774 |  |  |
|  |  |  | В т.ч. на собственное производство |  |  | - |  |  |
|  |  |  | Сторонним потребителям |  |  | 266,77 |  |  |
|  |  |  | Бюджетные потребители |  |  | 226,45 |  |  |
|  |  |  | Прочие потребители |  |  | 40,33 |  |  |
|  |  |  | Население |  |  | - |  |  |
| Котельная №9 |  |  | Произведено тепловой энергии |  |  | 772,663 |  |  |
|  |  |  | Собственные нужды котельных |  |  | 33,697 |  |  |
|  |  |  | Тоже в % |  |  | 4,56 |  |  |
|  |  |  | Отпуск тепловой энергии |  |  | 738,966 |  |  |
|  |  |  | Потери тепловой энергии |  |  | 77,968 |  |  |
|  |  |  | Тоже в % |  |  | 10,5 |  |  |
|  |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии, всего: |  |  | 660,998 |  |  |
|  |  |  | В т.ч. на собственное производство |  |  | - |  |  |
|  |  |  | Сторонним потребителям |  |  | - |  |  |
|  |  |  | Бюджетные потребители |  |  | 637,17 |  |  |
|  |  |  | Прочие потребители |  |  | - |  |  |
|  |  |  | Население |  |  | - |  |  |
| Котельная №10 |  |  | Произведено тепловой энергии |  |  | 1114,929 |  |  |
|  |  |  | Собственные нужды котельных |  |  | 48,624 |  |  |
|  |  |  | Тоже в % |  |  | 4,56 |  |  |
|  |  |  | Отпуск тепловой энергии |  |  | 1066,305 |  |  |
|  |  |  | Потери тепловой энергии |  |  | 95,523 |  |  |
|  |  |  | Тоже в % |  |  | 9 |  |  |
|  |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии, всего: |  |  | 970,782 |  |  |
|  |  |  | В т.ч. на собственное производство |  |  | 97,14 |  |  |
|  |  |  | Сторонним потребителям |  |  | - |  |  |
|  |  |  | Бюджетные потребители |  |  | 553,3 |  |  |
|  |  |  | Прочие потребители |  |  | 49,92 |  |  |
|  |  |  | Население |  |  | 270,43 |  |  |
| Котельная №11 |  |  | Произведено тепловой энергии |  |  | 534,578 |  |  |
|  |  |  | Собственные нужды котельных |  |  | 23,314 |  |  |
|  |  |  | Тоже в % |  |  | 4,56 |  |  |
|  |  |  | Отпуск тепловой энергии |  |  | 511,264 |  |  |
|  |  |  | Потери тепловой энергии |  |  | 45,840 |  |  |
|  |  |  | Тоже в % |  |  | 9 |  |  |
|  |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии, всего: |  |  | 465,424 |  |  |
|  |  |  | В т.ч. на собственное производство |  |  | - |  |  |
|  |  |  | Сторонним потребителям |  |  | - |  |  |
|  |  |  | Бюджетные потребители |  |  | 465,42 |  |  |
|  |  |  | Прочие потребители |  |  | - |  |  |
|  |  |  | Население |  |  | - |  |  |
| Котельная №14 |  |  | Произведено тепловой энергии |  |  | 2194,414 |  |  |
|  |  |  | Собственные нужды котельных |  |  | 95,701 |  |  |
|  |  |  | Тоже в % |  |  | 4,56 |  |  |
|  |  |  | Отпуск тепловой энергии |  |  | 2098,713 |  |  |
|  |  |  | Потери тепловой энергии |  |  | 238,98 |  |  |
|  |  |  | Тоже в % |  |  | 11,39 |  |  |
|  |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии, всего: |  |  | 1859,733 |  |  |
|  |  |  | В т.ч. на собственное производство |  |  | 189,25 |  |  |
|  |  |  | Сторонним потребителям |  |  | - |  |  |
|  |  |  | Бюджетные потребители |  |  | 1128,9 |  |  |
|  |  |  | Прочие потребители |  |  | 102,28 |  |  |
|  |  |  | Население |  |  | 401,18 |  |  |

| Котельная | Наименование показателей | Единица измерения | 2018г. - факт | 2019-2023г. (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КОГОБУ СПО «Суводский лесхоз-техникум» (без изменений) |  |  |  |  |
| Котельная «Лесхоз-техникум» | Произведено тепловой энергии | Гкал/год | 2048,0 | 2109,4 |
|  | Собственные нужды котельных | Гкал/год | 47,7 | 49,2 |
|  | тоже в % |  | 2,3 | 2,3 |
|  | Отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 2000,2 | 2060,2 |
|  | Потери тепловой энергии | Гкал/год | 159,1 | 163,9 |
|  | тоже в % |  | 7,8 | 7,8 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, всего: | Гкал/год | 1841,1 | 1896,3 |
|  | в т.ч. на собственное производство | Гкал/год | 1535,9 | 1581,9 |
|  | сторонним потребителям: | Гкал/год | 1841,1 | 1896,3 |
|  | бюджетные потребители | Гкал/год | 34,6 | 35,6 |
|  | прочие потребители | Гкал/год | 0,00 | 0,0 |
|  | население | Гкал/год | 270,5 | 278,6 |
| ООО «Теплосеть» (без изменений) |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Теплосеть» | Произведено тепловой энергии | Гкал/год | 867,5 | 893,5 |
|  | Собственные нужды котельных | Гкал/год | 44,1 | 45,5 |
|  | тоже в % |  | 5,4 | 5,6 |
|  | Отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 823,4 | 848,1 |
|  | Потери тепловой энергии | Гкал/год | 73,2 | 75,4 |
|  | тоже в % |  | 8,9 | 9,2 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, всего: | Гкал/год | 750,2 | 772,7 |
|  | в т.ч. на собственное производство | Гкал/год | 0,0 | 0,0 |
|  | сторонним потребителям: | Гкал/год | 750,2 | 772,7 |
|  | бюджетные потребители | Гкал/год | 0,0 | 0,0 |
|  | прочие потребители | Гкал/год | 0,0 | 0,0 |
|  | население | Гкал/год | 750,2 | 772,7 |
| ООО «Советское ремтехпредприятие» (без изменений) |  |  |  |  |
| Котельная №2 | Произведено тепловой энергии | Гкал/год | 760,0 | 760,0 |
|  | Собственные нужды котельных | Гкал/год | 0,0 | 0,0 |
|  | тоже в % |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 760,0 | 760,0 |
|  | Потери тепловой энергии | Гкал/год | 0,0 | 0,0 |
|  | тоже в % |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, всего: | Гкал/год | 760,0 | 760,0 |
|  | в т.ч. на собственное производство | Гкал/год | 0,0 | 0,0 |
|  | сторонним потребителям: | Гкал/год | 760,0 | 760,0 |
|  | бюджетные потребители | Гкал/год | 0,0 | 0,0 |
|  | прочие потребители | Гкал/год | 0,0 | 0,0 |
|  | население | Гкал/год | 760,0 | 760,0 |
| ООО «Жилье» (без изменений) |  |  |  |  |
| Котельная №1 | Произведено тепловой энергии | Гкал/год | 26,8 | 705,7 |
|  | Собственные нужды котельных | Гкал/год | 0,5 | 13,8 |
|  | тоже в % |  | 2,0 | 2,0 |
|  | Отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 26,3 | 691,9 |
|  | Потери тепловой энергии | Гкал/год | 0,8 | 20,2 |
|  | тоже в % |  | 3,0 | 3,0 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, всего: | Гкал/год | 25,5 | 671,7 |
|  | в т.ч. на собственное производство | Гкал/год | 0,0 | 0,0 |
|  | сторонним потребителям: | Гкал/год | 25,5 | 671,7 |
|  | бюджетные потребители | Гкал/год | 0,0 | 0,0 |
|  | прочие потребители | Гкал/год | 0,0 | 0,0 |
|  | население | Гкал/год | 25,5 | 671,7 |
| ОАО «Мясокомбинат» ( без изменений) |  |  |  |  |
| Котельная ОАО «Мясокомбинат» | Произведено тепловой энергии | Гкал/год | 460,3 | 460,3 |
|  | Собственные нужды котельных | Гкал/год | 0,0 | 0,0 |
|  | тоже в % |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 460,3 | 460,3 |
|  | Потери тепловой энергии | Гкал/год | 0,0 | 0,0 |
|  | тоже в % |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, всего: | Гкал/год | 460,3 | 460,3 |
|  | в т.ч. на собственное производство | Гкал/год | 0,0 | 0,0 |
|  | сторонним потребителям: | Гкал/год | 460,3 | 460,3 |
|  | бюджетные потребители | Гкал/год | 0,0 | 0,0 |
|  | прочие потребители | Гкал/год | 0,0 | 0,0 |
|  | население | Гкал/год | 460,3 | 430,3 |

4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

В г.Советск не предусматривается изменение схемы теплоснабжения. Предлагается реконструкция котельной без увеличения тепловой нагрузки. Замена оборудования позволит снизить плату потребителей за тепловую энергию.

Модернизация котельного оборудования предусматривает замену полностью изношенных и морально устаревших котлов, на более надежные котлы с высоким КПД, с целью повышения эффективности систем теплоснабжения.

Замена существующих насосов предусматривает установку насосов меньшей мощности.

5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Основные мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений г. Советск:

-замена изношенные тепловых сетей, с целью надежности теплоснабжения;

- модернизация надземных и подземных тепловых сетей с использованием новых видов изоляции для снижения тепловых потерт через теплоизоляцию (например ППУ скорлупа);

- оптимизация гидравлических режимов тепловых сетей, так как существующий гидравлический режим не создает необходимых условий для потребителей, в связи с отсутствием регулирования;

- разработка расчетного эксплуатационного режима путем проведения многоквартирных гидравлических расчетов при заданных тепловых нагрузках и созданной модели теплосети с заданными гидравлическими характеристиками расчетных участков теплосетей.

-оптимизация температурного графика отпуска тепловой энергии для источника тепловой энергии в системе теплоснабжения. В соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Для снижения тепловых потерь через теплоизоляцию трубопроводов в котельной рекомендуется произвести замену поврежденных участков теплоизоляции или монтаж при ее отсутствии.

6. Перспективные топливные балансы

Потребление тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в зоне действия котельной, с учетом возможных изменений тепловых нагрузок и потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного топлива на каждом этапе планируемого периода в таблице 6.2

ОАО «СКС»

| Наименование котельной | Топливо- н.т | 2018г.-факт | 2019-2023г -прогноз |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 7 ул. Энгельса 17а | Уголь каменный | 321 | 309,1 |
| Котельная № 8 Ул. Строителей,27 | Уголь каменный | 1683 | 1540,4 |
| Котельная № 9 Ул. Кирова, 5 | Печное топливо | 194,9 | 171,9 |
| Котельная № 11 Ул. Октябрьская,70 | Уголь каменный | 1166,7 | 986,9 |
|  | Печное топливо | 18,5 | 17,5 |
| Котельная № 6 Ул. Кирова, 113 (д/с «Малышок») | дрова | 512,5 | 317,8 |

ООО «Крона» (без изменений)

| Наименование котельной | Топливо- н.т | 2016г.-2020 (прогноз) | 2020-2028г –прогноз |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 «Луч» | дрова | 878,6 | 905,0 |
|  | опил | 100,4 | 103,4 |
| Котельная № 2 «ДСПМК» | дрова | 893,3 | 920,1 |
| Котельная № 3 «Электрокотельная» | другой | 20,5 | 21,1 |
|  | Пеллаты | 55,0 | 56,6 |
| Котельная №4 «Пато» | дрова | 401,1 | 413,2 |
|  | опил | 961,9 | 990,8 |
| Котельная № 6 «СПТУ» | дрова | 441,4 | 454,7 |
| ОАО «Коммунэнерго» (без изменений) |  |  |  |
| Котельная №1 | Уголь каменный | 1394,0 | 1435,8 |
| Котельная №2 Педучилище | Уголь каменный | 560,2 | 577,0 |
| Котельная №4 Дом ветеранов | Уголь каменный | 224,9 | 231,7 |
| Котельная №9 Школа-интернат | Уголь каменный | 250,2 | 257,7 |
| Котельная №10 д/сад «Василек» | Уголь каменный | 283,7 | 292,2 |
| Котельная № 11 д/сад «Полянка» | Уголь каменный | 121,0 | 124,7 |
| Котельная № 14 Школа № 1 | Уголь каменный | 433,0 | 445,9 |
| КОГОБО СПО «Суводский лесхоз-техникум» (без изменений) |  |  |  |
| Котельная «лесхоз-техникум» | Уголь каменный | 649,3 | 668,7 |
| ООО «Советское ремтехпредприятие» ( без изменений) |  |  |  |
| Котельная № 2 | дрова | 647,1 | 666,6 |
| ООО «Жилье» ( без изменений) |  |  |  |
| Котельная № 1 | дрова | 147,5 | 151,9 |
| ОАО «Мясокомбинат» (без изменений) |  |  |  |
| Котельная ОАО «Мясокомбинат» | мазут | 319,3 | 328,9 |
|  | Печное топливо | 53,0 | 54,6 |

Снижение в перспективе удельного расхода топлива на теплоснабжение обусловлено в первую очередь реконструкцией котельных и системы теплоснабжения.

Перспективные топливные балансы на период до 28 года подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого ремонта или модернизации с учетом конкретной демографической ситуации, которая позволит рассчитать потребность в тепловой энергии. Увеличение нагрузки по некоторым источникам теплоснабжения связано с подключением новых абонентов.

7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей первоначально планируются на период 2014-2028 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Советского городского поселения.

Объем средств должен уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период. По результатам работ, предусмотренных в таблице 7.1. можно определить основные направления развития системы теплоснабжения г. Советск.

| т.7.1 Предложения по техническому перевооружению и совершенствованию |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | котельных и тепловых сетей. |  |
|  | 2019 год |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость мероприятий, тыс. руб. |
| котельная № 9 г. Советск ,ул. Кирова, 5 |  |  |
| 1 | Замена котлов на КВр-0,63КД (2 штуки) | 1440 |
| 2 | Насосы котлового контура Wilo TOP-S80/20 (2 шт) | 220 |
| 3 | Насос сетевой Wilo DPL 80/120 - 4/2 сдвоенный (1 шт) | 185 |
| 4 | Дополнительные материалы и оборудование | 400 |
| 5 | Проектные работы | 60 |
| 6 | Монтажные работы | 1500 |
| 7 | Неучтенные расходы | 300 |
|  | Общая стоимость | 4105 |

8. Обоснование  предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее- единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее- федеральный орган исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Основная часть многоквартирного жилого фонда, административные здания, производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных, и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории г. Советска осуществляют множество теплоснабжающих организаций.

9. Решения по бесхозным тепловым сетям.

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в г. Советск не выявлено участков бесхозяйственных тепловых сетей. В случае обнаружения таковых в последующем необходимо руководствоваться Статья 15, пункт 6 Федерального закона № 190 от 27 июля 2010года:

«В случае выявления бесхозяйственных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйственные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйственные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных безхозяйственных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание безхозяйственных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

| - Добавить таблицу |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Структура потребителей по договорам с абонентами | - Ориентировочное годовое количество т/энергии на 2019 год, Гкал |  |  |  |
|  | - отопление | - Г В С | - Потери | - Всего: |
| - Бюджет: | - 5 442,15 | - 6,01 | - 9,62 | - 5 457,78 |
| - -федеральный: | - 323,05 | - 0,00 | - 0,00 | - 323,05 |
| - -областной | - 1 140,39 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 140,39 |
| - -районный | - 3 978,71 | - 6,01 | - 9,62 | - 3 994,34 |
| - Муниципальный жилой фонд | - 113,49 | - 0,00 | - 0,00 | - 113,49 |
| - Прочие ЖКХ | - 10,26 | - 0,00 | - 0,00 | - 10,26 |
| - Прочие | - 428,41 | - 0,00 | - 17,41 | - 445,82 |
| - Бытовые абоненты | - 72,49 | - 0,00 | - 0,00 | - 72,49 |
| - ТСЖ, ЖСК | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Непосредственное управление | - 1 826,64 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 826,64 |
| - Население без формы управления | - 6 531,92 | - 0,00 | - 0,00 | - 6 531,92 |
| - ОАО "Коммунэнерго" | - 331,82 | - 0,00 | - 0,00 | - 331,82 |
| - Итого: | - 14 757,18 | - 6,01 | - 27,03 | - 14 790,22 |